FRIAGRIP®

Längskraftschlüssige Kupplungen und Flanschadapter aus EN-GS-450-10.

Die patentierte Dichtung überbrückt maximale Durchmessertoleranzen der

Rohre von bis zu 54 mm.

Dimensionsbereiche:	DN 32 – DN 600

# Ausschreibungstext

FRIAGRIP®		Zum problemlosen Ver- und Anbinden von Rohrleitungen aus:

Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement**, PVC-UDIN8061/62≥PN10****,

PE-HD (PE 80, PE 100, PE-Xa)*

Betriebsdrücke: Gas PN 5 (≤ DN400), Wasser PN 16 (≤ DN400) /PN10 (>DN400) ***

Dichtungswerkstoff:

NBR

für Gas und andere Medien

gem. DIN EN682, DVGW VP406-A7

alternativ

EPDM für Trinkwasser

gem. DIN EN681, DVGW W270 (Stand: 11.2007),

KTW Empfehlung

*) mit Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../..

**) bei Faserzementrohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden

***) längskraftschlüssig:

Wasser  DN300 bis PN 16 (Prüfdruck 24 bar)

Wasser > DN300 bis PN 10 (Prüfdruck 15 bar)

Gas ≤ DN400 bis PN 5 (Prüfdruck 7,5 bar)

****) bei der Anwendung auf PVC-Gas- Rohren siehe Montageanleitung FRIAGRIP® - PVC-Gas- Rohr.

Bei Wanddicken von PVC-U Rohren < DIN8061/62-PN10 (SDR21)ist generell eine Innenstützhülse zu

verwenden.

*****) bei der Anrwendung auf Edelstahlrohren siehe FRIAGRIP® - Information Nr:: HI420

Einsatzgebiete:	Gas- und Trinkwasserversorgung

Wasseranschluss bei Neubauten

Druckabwasser

Industrierohre

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Kupplung FGK Merkmale: - Längskraftschlüssige Kupplung zum Verbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement**, PVC-UDIN8061/62≥PN10 , PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: Gas PN 5 (≤ DN400) Wasser PN 16 (≤ DN400) / PN10 (> DN400) *** - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 8° - Gehäuse, Folgering aus EN-GS-450-10 Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung, Schichtdicke ≥ 250µm gem. GSK- Richtlinie, nach dem Wirbelsinterverfahren Dichtungswerkstoff: NBR für Gas und andere Medien: gem. DIN EN682, DVGW VP406-A7 alternativ EPDM: für Trinkwasser gem. DIN EN681, DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz - Schrauben und Muttern in Edelstahl - Haltesegmente aus Azetal, Greifsegmente aus Azetal korundbeschichtet - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der aktuellen Montageanleitung FRIAGRIP® zu verarbeiten. *) Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../.. verwenden **) bei Faserzementrohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden ***) längskraftschlüssig: Wasser DN300 bis PN16 (Prüfdruck 24bar) Wasser> DN300 bis PN10 (Prüfdruck 15bar) Gas ≤ DN400 bis PN 5 (Prüfdruck 7,5bar) ****) bei der Anwendung auf PVC-Gas- Rohren siehe Montageanleitung FRIAGRIP® - PVC- Gas- Rohr. Bei Wanddicken von PVC-U Rohren < DIN8061/62-PN10 (SDR21) ist generell eine Innenstützhülse zu verwenden. *****) bei der Verwendung auf Edelstahlrohren siehe FRIAGRIP® - Infor- mation Nr:: HI420 |  |  |
|  |  | DN Spannbereich in mm - 43,5 - 63,5 50 48,0 - 71,0 65 63,0 - 83,7 80 85,7 - 107,0 100 107,2 - 133,2 125 132,2 - 160,2 150 158,2 - 192,2 175 192,2 - 226,2 200 218,1 - 256,0 250 266,2 - 310,2 300 315,0 - 356,0 350 352,2 - 396,0 400 398,2 - 442,0 400+ 448,0 - 492,0 500 498,0 - 552,0 500+ 558,0 - 608,0 600 604,0 - 648,0 600+ 676,0 - 726,0 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 |  | Flanschadapter FGFA Merkmale: - Längskraftschlüssiger Flanschadapter zum Anbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement**, PVC-UDIN8061/62≥PN10 , PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: Gas PN 5 (≤ DN400) Wasser PN 16 (≤ DN400) / PN10 (> DN400) *** - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 4° - Gehäuse, Folgering aus EN-GS-450-10 - Flanschanschlußmaße nach DIN EN1092-2 / PN10 & PN16 kombiniert im Bauteil Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung, Schichtdicke ≥ 250µm gem. GSK- Richtlinie, nach dem Wirbelsinterverfahren Dichtungswerkstoff: NBR für Gas und andere Medien gem. DIN EN682, DVGW VP406-A7 alternativ EPDM für Trinkwasser gem. DIN EN681, DVGW W270 (Stand:11.2007), KTW Empfehlung - Schrauben und Muttern in Edelstahl - Haltesegmente aus Azetal, Greifsegmente aus Azetal korundbeschichtet - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der Montageanleitung FRIAGRIP® zu verarbeiten. *) Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../.. verwenden **) bei Faserzementrohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden ***) längskraftschlüssig: Wasser  DN300 bis PN16 (Prüfdruck 24bar) Wasser > DN300 bis PN10 (Prüfdruck 15bar) Gas ≤ DN400 bis PN 5 (Prüfdruck 7,5bar) ****) bei der Anwendung auf PVC-Gas- Rohren siehe Montageanleitung FRIAGRIP® - PVC- Gas- Rohr. Bei Wanddicken von PVC-U Rohren < DIN8061/62-PN10 (SDR21) ist generell eine Innenstützhülse zu verwenden. *****) bei der Verwendung auf Edelstahlrohren siehe FRIAGRIP® - Infor- mation Nr:: HI420 |  |  |
|  |  | Flanschanschluss DN Spannbereich in mm DN PN 40 43,5 - 63,5 40 10/16 40 43,5 - 63,5 50 10/16 50 48,0 - 71,0 50 10/16 65 63,0 - 83,7 65 10/16 80 85,7 - 107,0 80 10/16 100 107,2 - 133,2 100 10/16 125 132,2 - 160,2 125 10/16 150 158,2 - 192,2 150 10/16 175 192,2 - 226,2 200 10/16 200 218,1 - 256,0 200 10/16 250 266,2 - 310,2 250 10/16 300 315,0 - 356,0 300 10/16 350 352,2 - 396,0 350 10/16 400 398,2 - 442,0 400 10/16 400+ 448,0 - 492,0 400 10/16 500 498,0 - 552,0 500 10/16 500+ 558,0 - 608,0 500 10/16 600 604,4 - 648,0 600 10/16 600+ 676,0 - 726,0 600 10/16 |  |  |
| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| 1.3 |  | Endkappe FGE Merkmale: - Längskraftschlüssige Endkappe zum Abdrücken oder Verschließen von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement**, PVC-UDIN8061/62≥PN10 , PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: Gas PN 5 (≤ DN400) Wasser PN 16 (≤ DN400) / PN10 (> DN400) *** - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 4° - Gehäuse, Folgering aus EN-GS-450-10 Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung, Schichtdicke ≥ 250µm gem. GSK- Richtlinie, nach dem Wirbelsinterverfahren Dichtungswerkstoff: NBR für Gas und andere Medien: gem. DIN EN682, DVGW VP406-A7 alternativ EPDM: für Trinkwasser gem. DIN EN681, DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung - Schrauben und Muttern in Edelstahl - Haltesegmente aus Azetal, Greifsegmente aus Azetal korundbeschichtet - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der aktuellen Montageanleitung FRIAGRIP® zu verarbeiten. *) Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../.. verwenden **) bei Faserzementrohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden ***) längskraftschlüssig: Wasser  DN300 bis PN16 (Prüfdruck 24bar) Wasser > DN300 bis PN10 (Prüfdruck 15bar) Gas  DN400 bis PN 5 (Prüfdruck 7,5bar) ****) bei der Anwendung auf PVC-Gas- Rohren siehe Montageanleitung FRIAGRIP® - PVC- Gas- Rohr. Bei Wanddicken von PVC-U Rohren < DIN8061/62-PN10 (SDR21) ist generell eine Innenstützhülse zu verwenden. *****) bei der Verwendung auf Edelstahlrohren siehe FRIAGRIP® - Infor- mation Nr:: HI420 DN Spannbereich in mm 40 43,5 - 63,5 65 63,0 - 83,7 80 85,7 - 107,0 100 107,2 - 133,2 125 132,2 - 160,2 150 158,2 - 192,2 175 192,2 - 226,2 200 218,1 - 256,0 250 266,2 - 310,2 300 315,0 - 356,0 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 |  | Endkappe mit Innengewinde FGEG Merkmale: - Längskraftschlüssige Endkappe zum Abdrücken oder Verschließen von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement**, PVC-UDIN8061/62≥PN10 , PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* Mit 2“ Innengewinde an der Stirnseite. Das Bauteil bietet optional die Möglichkeit, radial ein zusätzliches Gewinde anzubringen (Rp ¾“ –1“) - Betriebsdrücke: Gas PN 5 (≤ DN400) Wasser PN 16 (≤ DN400) / PN10 (> DN400) *** - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 4° - Gehäuse, Folgering aus EN-GS-450-10 Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung, Schichtdicke ≥ 250µm gem. GSK- Richtlinie, nach dem Wirbelsinterverfahren Dichtungswerkstoff: NBR für Gas und andere Medien: gem. DIN EN682, DVGW VP406-A7 alternativ EPDM: für Trinkwasser gem. DIN EN681, DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung - Schrauben und Muttern in Edelstahl - Haltesegmente aus Azetal, Greifsegmente aus Azetal korundbeschichtet - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der aktuellen Montageanleitung FRIAGRIP® zu verarbeiten. *) Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../.. verwenden **) bei Faserzementrohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden ***) längskraftschlüssig: Wasser  DN300 bis PN16 (Prüfdruck 24bar) Wasser > DN300 bis PN10 (Prüfdruck 15bar) Gas  DN400 bis PN 5 (Prüfdruck 7,5bar) ****) bei der Anwendung auf PVC-Gas- Rohren siehe Montageanleitung FRIAGRIP® - PVC- Gas- Rohr. Bei Wanddicken von PVC-U Rohren < DIN8061/62-PN10 (SDR21) ist generell eine Innenstützhülse zu verwenden. *****) bei der Verwendung auf Edelstahlrohren siehe FRIAGRIP® - Infor- mation Nr:: HI420 DN Spannbereich in mm 40 43,5 - 63,5 65 63,0 - 83,7 80 85,7 - 107,0 100 107,2 - 133,2 125 132,2 - 160,2 150 158,2 - 192,2 175 192,2 - 226,2 200 218,1 - 256,0 250 266,2 - 310,2 300 315,0 - 356,0 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  | Reduzierkupplung FGR Merkmale: - Längskraftschlüssige Reduzierkupplung zum Verbinden von Rohrleitungen aus Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement**, PVC-UDIN8061/62≥PN10 , PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: Gas PN 5 (≤ DN400) Wasser PN 16 (≤ DN400) / PN10 (> DN400) *** - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 4° - Gehäuse, Folgering aus EN-GS-450-10 Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung, Schichtdicke ≥ 250µm gem. GSK- Richtlinie, nach dem Wirbelsinterverfahren Dichtungswerkstoff: NBR für Gas und andere Medien: gem. DIN EN682, DVGW VP406-A7 alternativ EPDM: für Trinkwasser gem. DIN EN681, DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung - Schrauben und Muttern in Edelstahl - Haltesegmente aus Azetal, Greifsegmente aus Azetal korundbeschichtet - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der aktuellen Montageanleitung FRIAGRIP® zu verarbeiten. *) Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../.. verwenden **) bei Faserzementrohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden ***) längskraftschlüssig: Wasser  DN300 bis PN16 (Prüfdruck 24bar) Wasser > DN300 bis PN10 (Prüfdruck 15bar) Gas  DN400 bis PN 5 (Prüfdruck 7,5bar) ****) bei der Anwendung auf PVC-Gas- Rohren siehe Montageanleitung FRIAGRIP® - PVC- Gas- Rohr. Bei Wanddicken von PVC-U Rohren < DIN8061/62-PN10 (SDR21) ist generell eine Innenstützhülse zu verwenden. *****) bei der Verwendung auf Edelstahlrohren siehe FRIAGRIP® - Infor- mation Nr:: HI420 DN Spannbereiche in mm d1 d2 32/ 40 36,0 - 46,0 43,5 - 63,5 80/100 85,7 - 107,0 107,2 - 133,2 100/125 107,2 - 133,2 132,2 - 160,2 100/150 107,2 - 133,2 158,2 - 192,2 125/150 132,2 - 160,2 158,2 - 192,2 150/175 158,2 - 192,2 192,2 - 226,9 175/200 192,2 - 226,2 218,1 - 256,0 200/250 218,1 - 256,0 266,2 - 310,2 250/300 266,2 - 310,2 315,0 - 356,0 400/400+ 398,0 - 442,0 448,0 - 492,0 500/500+ 498,0 - 552,0 558,0 - 608,0 600/600+ 604,0 - 648,0 676,0 - 726,0 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 |  | PE-Adapter FGPA Merkmale: - Längskraftschlüssiger Übergang von Rohrleitungen aus PE-HD auf Unterschiedliche Rohrmaterialien Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement**, PVC-UDIN8061/62≥PN10 , PE-HD (PE 80, PE 100,PE-Xa)* - Betriebsdrücke: Gas PN 5 (≤ DN400) Wasser PN 16 (≤ DN400) / PN10 (> DN400) *** - Abwinklung der Rohre aus der Leitungsachse: max. 4° - Gehäuse, Folgering aus EN-GS-450-10 Korrosionsschutz: RILSAN® schwarz DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung, Schichtdicke ≥ 250µm gem. GSK- Richtlinie, nach dem Wirbelsinterverfahren Dichtungswerkstoff: NBR für Gas und andere Medien: gem. DIN EN682, DVGW VP406-A7 alternativ EPDM: für Trinkwasser gem. DIN EN681, DVGW W270 (Stand: 11.2007), KTW Empfehlung - Schrauben und Muttern in Edelstahl - Haltesegmente aus Azetal, Greifsegmente aus Azetal korundbeschichtet - Die Bauteile sind werksseitig für den Baustelleneinsatz vormontiert und gem. der aktuellen Montageanleitung FRIAGRIP® zu verarbeiten. *) Innenstützhülse Fabrikat FRIATEC SHVA gem. aktueller Preisliste HE ../.. verwenden **) bei Faserzementrohren kann die Längskraftschlüssigkeit nicht gewährleistet werden ***) längskraftschlüssig: Wasser  DN300 bis PN16 (Prüfdruck 24bar) Wasser > DN300 bis PN10 (Prüfdruck 15bar) Gas  DN400 bis PN 5 (Prüfdruck 7,5bar) ****) bei der Anwendung auf PVC-Gas- Rohren siehe Montageanleitung FRIAGRIP® - PVC- Gas- Rohr. Bei Wanddicken von PVC-U Rohren < DIN8061/62-PN10 (SDR21) ist generell eine Innenstützhülse zu verwenden. *****) bei der Verwendung auf Edelstahlrohren siehe FRIAGRIP® - Infor- mation Nr:: HI420 DN Spannbereich PE100/SDR11 Spitzende in mm in mm d1 d2 80 85,7 - 107,0 90 100 107,2 - 133,2 110 100 107,2 - 133,2 125 125 132,2 - 160,2 110 125 132,2 - 160,2 125 150 158,2 - 192,2 160 150 158,2 - 192,2 180 200 218,1 - 256,0 225 |  |  |

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.